| 汉钟精机LB系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组型号 |  |  |  | LAMT-LB-100 |  |  | LAMT-LB-140 |  |  | LAMT-LB-180 |  |  | LAMT-LB-230 |  |  | LAMT-LB-250 |  |  | LAMT-LB-280 |  |  | LAMT-LB-360 |  |  | LAMT-LB-410 |  |  |
| 压缩机 | 形式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |
|  | 排气量/台 | m3/h |  | 100 |  |  | 140 |  |  | 180 |  |  | 230 |  |  | 250 |  |  | 280 |  |  | 360 |  |  | 410 |  |  |
|  | 名义功率 | HP |  | 31 |  |  | 41 |  |  | 55 |  |  | 69 |  |  | 73 |  |  | 82 |  |  | 106 |  |  | 121 |  |  |
|  | 数量 | 台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 性能参数 | 蒸发温度 |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |
|  |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |
|  |  |  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 |
|  |  |  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） |
|  | -25 |  | ℃ | 40.70 | 21.10 | 35.60 | 58.90 | 29.90 | 52.00 | 69.50 | 34.40 | 58.70 | 91.50 | 43.90 | 75.80 | 109.70 | 50.50 | 88.50 | 125.20 | 54.60 | 94.80 | 156.90 | 64.90 | 111.80 | 178.30 | 72.50 | 123.20 |
|  | -35 |  | ℃ | 25.90 | 18.80 | 32.00 | 37.30 | 26.70 | 47.40 | 44.10 | 31.20 | 54.00 | 58.30 | 40.10 | 70.20 | 70.00 | 46.20 | 82.10 | 80.00 | 50.00 | 87.80 | 100.20 | 59.50 | 103.40 | 114.90 | 67.20 | 114.90 |
|  | -42 |  | ℃ | 17.90 | 16.60 | 28.60 | 25.80 | 23.30 | 42.80 | 30.60 | 27.50 | 48.60 | 40.50 | 35.80 | 64.10 | 48.70 | 42.00 | 75.80 | 55.60 | 46.40 | 82.30 | 69.70 | 56.30 | 98.50 | 80.30 | 64.10 | 110.00 |
| 接连管径 | 吸气接口 |  | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 133 |  |  | 133 |  |  |
|  | 排气接口 |  | mm | 42 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  |
|  | 液体入口 |  | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |
|  | 液体出口 |  | mm | 42 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |
| 储液器内容积 |  |  | L | 80 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |
| 外形尺寸 | 长度 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宽度 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |