## 比泽尔
机组型号 |  |  | LAMT-HSN5363-30 |  |  | LAMT-HSN6451-40 |  |  | LAMT-HSN6461-50 |  |  | LAMT-HSN7451-60 |  |  | LAMT-HSN7461-70 |  |  | LAMT-HSN7471-75 |  |  | LAMT-HSN8571-125 |  |  | LAMT-HSN8591-160
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 118 |  |  | 140 |  |  | 165 |  |  | 192 |  |  | 220 |  |  | 250 |  |  | 410 |  |  | 535
| 名义功率 | HP | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 125 |  |  | 160
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 49.5 | 23.5 | 38.8 | 57 | 27.1 | 49.2 | 67.6 | 32.1 | 55.2 | 82.9 | 38.8 | 67.2 | 93.2 | 43.3 | 74.4 | 100.7 | 46.7 | 79.6 | 169.1 | 74.5 | 135.4 | 214 | 98.7 | 172.9
| -35 | ℃ | 32.7 | 21.6 | 35.9 | 37.6 | 25.3 | 46.6 | 44.8 | 29.6 | 51.5 | 53.9 | 36 | 63 | 61.6 | 40.4 | 69.9 | 66.8 | 43.1 | 74.2 | 113 | 67.9 | 125.4 | 142.4 | 91.7 | 161.7
| -42 | ℃ | 23.4 | 20.4 | 34 | 26.8 | 24 | 44.8 | 32.1 | 28 | 49 | 38 | 34.3 | 60.5 | 44.1 | 38.5 | 67 | 48 | 40.8 | 70.6 | 82.2 | 63.4 | 118.8 | 102.8 | 86.6 | 153.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 133 |  |  | 133
| 排气接口 | mm | 42 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| 液体出口 | mm | 38 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
储液器内容积 |  | L | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 250
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm
产品净重 |  | kg