## 50
机组型号 |  |  | LAMT-HSN6461-100 |  |  | LAMT-HSN6461-150 |  |  | LAMT-HSN6461-200 |  |  | LAMT-HSN6461-250
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 165 |  |  | 165 |  |  | 165 |  |  | 165
| 名义功率 | HP | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 135.2 | 64.2 | 110.4 | 202.8 | 96.3 | 165.6 | 270.4 | 128.4 | 220.8 | 338 | 160.5 | 276
| -35 | ℃ | 89.6 | 59.2 | 103 | 134.4 | 88.8 | 154.5 | 179.2 | 118.4 | 206 | 224 | 148 | 257.5
| -42 | ℃ | 64.2 | 56 | 98 | 96.3 | 84 | 147 | 128.4 | 112 | 196 | 160.5 | 140 | 245
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 60
机组型号 |  |  | LAMT-HSN7451-120 |  |  | LAMT-HSN7451-180 |  |  | LAMT-HSN7451-240 |  |  | LAMT-HSN7451-300
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 192 |  |  | 192 |  |  | 192 |  |  | 192
| 名义功率 | HP | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 165.8 | 77.6 | 134.4 | 248.7 | 116.4 | 201.6 | 331.6 | 155.2 | 268.8 | 414.5 | 194 | 336
| -35 | ℃ | 107.8 | 72 | 126 | 161.7 | 108 | 189 | 215.6 | 144 | 252 | 269.5 | 180 | 315
| -42 | ℃ | 76 | 68.6 | 121 | 114 | 102.9 | 181.5 | 152 | 137.2 | 242 | 190 | 171.5 | 302.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 70
机组型号 |  |  | LAMT-HSN7461-140 |  |  | LAMT-HSN7461-210 |  |  | LAMT-HSN7461-280 |  |  | LAMT-HSN7461-350
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | 220
| 名义功率 | HP | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 186.4 | 86.6 | 148.8 | 279.6 | 129.9 | 223.2 | 372.8 | 173.2 | 297.6 | 466 | 216.5 | 372
| -35 | ℃ | 123.2 | 80.8 | 139.8 | 184.8 | 121.2 | 209.7 | 246.4 | 161.6 | 279.6 | 308 | 202 | 349.5
| -42 | ℃ | 88.2 | 77 | 134 | 132.3 | 115.5 | 201 | 176.4 | 154 | 268 | 220.5 | 192.5 | 335
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 250 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 75
机组型号 |  |  | LAMT-HSN7471-150 |  |  | LAMT-HSN7471-225 |  |  | LAMT-HSN7471-300 |  |  | LAMT-HSN7471-375
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
| 名义功率 | HP | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 201.4 | 93.4 | 159.2 | 302.1 | 140.1 | 238.8 | 402.8 | 186.8 | 318.4 | 503.5 | 233.5 | 398
| -35 | ℃ | 133.6 | 86.2 | 148.4 | 200.4 | 129.3 | 222.6 | 267.2 | 172.4 | 296.8 | 334 | 215.5 | 371
| -42 | ℃ | 96 | 81.6 | 141.2 | 144 | 122.4 | 211.8 | 192 | 163.2 | 282.4 | 240 | 204 | 353
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 300 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 125
机组型号 |  |  | LAMT-HSN8571-250 |  |  | LAMT-HSN8571-375 |  |  | LAMT-HSN8571-500
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 410 |  |  | 410 |  |  | 410
| 名义功率 | HP | 125 |  |  | 125 |  |  | 125
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 338.2 | 149 | 270.8 | 507.3 | 223.5 | 406.2 | 676.4 | 298 | 541.6
| -35 | ℃ | 226 | 135.8 | 250.8 | 339 | 203.7 | 376.2 | 452 | 271.6 | 501.6
| -42 | ℃ | 164.4 | 126.8 | 237.6 | 246.6 | 190.2 | 356.4 | 328.8 | 253.6 | 475.2
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 160
机组型号 |  |  | LAMT-HSN8591-320 |  |  | LAMT-HSN8591-480 |  |  | LAMT-HSN8591-640
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 535 |  |  | 535 |  |  | 535
| 名义功率 | HP | 160 |  |  | 160 |  |  | 160
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 428 | 197.4 | 345.8 | 642 | 296.1 | 518.7 | 856 | 394.8 | 691.6
| -35 | ℃ | 284.8 | 183.4 | 323.4 | 427.2 | 275.1 | 485.1 | 569.6 | 366.8 | 646.8
| -42 | ℃ | 205.6 | 173.2 | 307 | 308.4 | 259.8 | 460.5 | 411.2 | 346.4 | 614
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm