## 100
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-200 |  |  | LAMT-LB-300 |  |  | LAMT-LB-400 |  |  | LAMT-LB-500
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 名义功率 | HP | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 81.4 | 42.2 | 71.2 | 122.1 | 63.3 | 106.8 | 162.8 | 84.4 | 142.4 | 203.5 | 105.5 | 178
| -35 | ℃ | 51.8 | 37.6 | 64 | 77.7 | 56.4 | 96 | 103.6 | 75.2 | 128 | 129.5 | 94 | 160
| -42 | ℃ | 35.8 | 33.2 | 57.2 | 53.7 | 49.8 | 85.8 | 71.6 | 66.4 | 114.4 | 89.5 | 83 | 143
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm | 54 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 150 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 300
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 140
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-280 |  |  | LAMT-LB-420 |  |  | LAMT-LB-560 |  |  | LAMT-LB-700
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140
| 名义功率 | HP | 41 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 41
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 117.8 | 59.8 | 104 | 176.7 | 89.7 | 156 | 235.6 | 119.6 | 208 | 294.5 | 149.5 | 260
| -35 | ℃ | 74.6 | 53.4 | 94.8 | 111.9 | 80.1 | 142.2 | 149.2 | 106.8 | 189.6 | 186.5 | 133.5 | 237
| -42 | ℃ | 51.6 | 46.6 | 85.6 | 77.4 | 69.9 | 128.4 | 103.2 | 93.2 | 171.2 | 129 | 116.5 | 214
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 180
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-360 |  |  | LAMT-LB-540 |  |  | LAMT-LB-720 |  |  | LAMT-LB-900
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180
| 名义功率 | HP | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 139 | 68.8 | 117.4 | 208.5 | 103.2 | 176.1 | 278 | 137.6 | 234.8 | 347.5 | 172 | 293.5
| -35 | ℃ | 88.2 | 62.4 | 108 | 132.3 | 93.6 | 162 | 176.4 | 124.8 | 216 | 220.5 | 156 | 270
| -42 | ℃ | 61.2 | 55 | 97.2 | 91.8 | 82.5 | 145.8 | 122.4 | 110 | 194.4 | 153 | 137.5 | 243
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 230
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-460 |  |  | LAMT-LB-690 |  |  | LAMT-LB-920 |  |  | LAMT-LB-1150
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230
| 名义功率 | HP | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 69
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 183 | 87.8 | 151.6 | 274.5 | 131.7 | 227.4 | 366 | 175.6 | 303.2 | 457.5 | 219.5 | 379
| -35 | ℃ | 116.6 | 80.2 | 140.4 | 174.9 | 120.3 | 210.6 | 233.2 | 160.4 | 280.8 | 291.5 | 200.5 | 351
| -42 | ℃ | 81 | 71.6 | 128.2 | 121.5 | 107.4 | 192.3 | 162 | 143.2 | 256.4 | 202.5 | 179 | 320.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 250 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 250
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-500 |  |  | LAMT-LB-750 |  |  | LAMT-LB-1000 |  |  | LAMT-LB-1250
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
| 名义功率 | HP | 73 |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 219.4 | 101 | 177 | 329.1 | 151.5 | 265.5 | 438.8 | 202 | 354 | 548.5 | 252.5 | 442.5
| -35 | ℃ | 140 | 92.4 | 164.2 | 210 | 138.6 | 246.3 | 280 | 184.8 | 328.4 | 350 | 231 | 410.5
| -42 | ℃ | 97.4 | 84 | 151.6 | 146.1 | 126 | 227.4 | 194.8 | 168 | 303.2 | 243.5 | 210 | 379
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 300 |  |  | 400 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 280
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-560 |  |  | LAMT-LB-840 |  |  | LAMT-LB-1120 |  |  | LAMT-LB-1400
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280
| 名义功率 | HP | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 250.4 | 109.2 | 189.6 | 375.6 | 163.8 | 284.4 | 375.6 | 163.8 | 284.4 | 626 | 273 | 474
| -35 | ℃ | 160 | 100 | 175.6 | 240 | 150 | 263.4 | 240 | 150 | 263.4 | 400 | 250 | 439
| -42 | ℃ | 111.2 | 92.8 | 164.6 | 166.8 | 139.2 | 246.9 | 166.8 | 139.2 | 246.9 | 278 | 232 | 411.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 360
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-720 |  |  | LAMT-LB-1080 |  |  | LAMT-LB-1440
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 360 |  |  | 360 |  |  | 360
| 名义功率 | HP | 106 |  |  | 106 |  |  | 106
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 313.8 | 129.8 | 223.6 | 470.7 | 194.7 | 335.4 | 627.6 | 259.6 | 447.2
| -35 | ℃ | 200.4 | 119 | 206.8 | 300.6 | 178.5 | 310.2 | 400.8 | 238 | 413.6
| -42 | ℃ | 139.4 | 112.6 | 197 | 209.1 | 168.9 | 295.5 | 278.8 | 225.2 | 394
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 410
汉钟精机LB系列
机组型号 |  |  | LAMT-LB-820 |  |  | LAMT-LB-1230 |  |  | LAMT-LB-1640
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 410 |  |  | 410 |  |  | 410
| 名义功率 | HP | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 356.6 | 145 | 246.4 | 534.9 | 217.5 | 369.6 | 713.2 | 290 | 492.8
| -35 | ℃ | 229.8 | 134.4 | 229.8 | 344.7 | 201.6 | 344.7 | 459.6 | 268.8 | 459.6
| -42 | ℃ | 160.6 | 128.2 | 220 | 240.9 | 192.3 | 330 | 321.2 | 256.4 | 440
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm