## 180
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-RC2-360B |  |  | LAMT-RC2-540B |  |  | LAMT-RC2-720B |  |  | LAMT-RC2-900B
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180
| 名义功率 | HP | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 315.4 | 70.2 | 126.2 | 473.1 | 105.3 | 189.3 | 630.8 | 140.4 | 252.4 | 788.5 | 175.5 | 315.5
| -5 | ℃ | 268.4 | 68.8 | 124.2 | 402.6 | 103.2 | 186.3 | 536.8 | 137.6 | 248.4 | 671 | 172 | 310.5
| -10 | ℃ | 225.8 | 67.4 | 122.2 | 338.7 | 101.1 | 183.3 | 451.6 | 134.8 | 244.4 | 564.5 | 168.5 | 305.5
| -15 | ℃ | 188.6 | 65.6 | 119.8 | 282.9 | 98.4 | 179.7 | 377.2 | 131.2 | 239.6 | 471.5 | 164 | 299.5
| -25 | ℃ | 126.8 | 61.4 | 114.2 | 190.2 | 92.1 | 171.3 | 253.6 | 122.8 | 228.4 | 317 | 153.5 | 285.5
| -35 | ℃ | 81.2 | 57.2 | 108.4 | 121.8 | 85.8 | 162.6 | 162.4 | 114.4 | 216.8 | 203 | 143 | 271
接连管径 | 吸气接口 | mm | 108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 56 |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 150 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 300
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 230
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-RC2-460B |  |  | LAMT-RC2-690B |  |  | LAMT-RC2-920B |  |  | LAMT-RC2-1150B
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 230 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 230
| 名义功率 | HP | 69 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 69
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 421 | 92.6 | 164.4 | 631.5 | 138.9 | 246.6 | 842 | 185.2 | 328.8 | 1052.5 | 231.5 | 411
| -5 | ℃ | 358.4 | 90.6 | 161.6 | 537.6 | 135.9 | 242.4 | 716.8 | 181.2 | 323.2 | 896 | 226.5 | 404
| -10 | ℃ | 301.4 | 89 | 158.8 | 452.1 | 133.5 | 238.2 | 602.8 | 178 | 317.6 | 753.5 | 222.5 | 397
| -15 | ℃ | 251.6 | 86.6 | 155.2 | 377.4 | 129.9 | 232.8 | 503.2 | 173.2 | 310.4 | 629 | 216.5 | 388
| -25 | ℃ | 169.2 | 81 | 147.2 | 253.8 | 121.5 | 220.8 | 338.4 | 162 | 294.4 | 423 | 202.5 | 368
| -35 | ℃ | 108.4 | 75.4 | 139.2 | 162.6 | 113.1 | 208.8 | 216.8 | 150.8 | 278.4 | 271 | 188.5 | 348
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 260
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-RC2-520B |  |  | LAMT-RC2-780B |  |  | LAMT-RC2-1040B |  |  | LAMT-RC2-1300B
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 260 |  |  | 260 |  |  | 260 |  |  | 260
| 名义功率 | HP | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 453.4 | 101 | 177.2 | 680.1 | 151.5 | 265.8 | 906.8 | 202 | 354.4 | 1133.5 | 252.5 | 443
| -5 | ℃ | 386 | 99 | 174 | 579 | 148.5 | 261 | 772 | 198 | 348 | 965 | 247.5 | 435
| -10 | ℃ | 324.6 | 97 | 171.2 | 486.9 | 145.5 | 256.8 | 649.2 | 194 | 342.4 | 811.5 | 242.5 | 428
| -15 | ℃ | 271 | 94.4 | 167.2 | 406.5 | 141.6 | 250.8 | 542 | 188.8 | 334.4 | 677.5 | 236 | 418
| -25 | ℃ | 182.2 | 88.4 | 158.2 | 273.3 | 132.6 | 237.3 | 364.4 | 176.8 | 316.4 | 455.5 | 221 | 395.5
| -35 | ℃ | 116.6 | 82.4 | 149.2 | 174.9 | 123.6 | 223.8 | 233.2 | 164.8 | 298.4 | 291.5 | 206 | 373
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 300 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 300
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-RC2-600B |  |  | LAMT-RC2-900B |  |  | LAMT-RC2-1200B |  |  | LAMT-RC2-1500B
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300
| 名义功率 | HP | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 534.2 | 114.6 | 200 | 801.3 | 171.9 | 300 | 1068.4 | 229.2 | 400 | 1335.5 | 286.5 | 500
| -5 | ℃ | 454.8 | 112.2 | 196.4 | 682.2 | 168.3 | 294.6 | 909.6 | 224.4 | 392.8 | 1137 | 280.5 | 491
| -10 | ℃ | 382.6 | 110.2 | 193 | 573.9 | 165.3 | 289.5 | 765.2 | 220.4 | 386 | 956.5 | 275.5 | 482.5
| -15 | ℃ | 319.2 | 107.2 | 188.4 | 478.8 | 160.8 | 282.6 | 638.4 | 214.4 | 376.8 | 798 | 268 | 471
| -25 | ℃ | 215.8 | 100.4 | 178.2 | 323.7 | 150.6 | 267.3 | 431.6 | 200.8 | 356.4 | 539.5 | 251 | 445.5
| -35 | ℃ | 137.8 | 93.4 | 167.8 | 206.7 | 140.1 | 251.7 | 275.6 | 186.8 | 335.6 | 344.5 | 233.5 | 419.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 340
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL680 |  |  | LAMT-NRL1020 |  |  | LAMT-NRL1360 |  |  | LAMT-NRL1700
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 340 |  |  | 340 |  |  | 340 |  |  | 340
| 名义功率 | HP | 101 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  | 101
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 564.4 | 122 | 211.4 | 846.6 | 183 | 317.1 | 1128.8 | 244 | 422.8 | 1411 | 305 | 528.5
| -5 | ℃ | 480.4 | 119.4 | 207.4 | 720.6 | 179.1 | 311.1 | 960.8 | 238.8 | 414.8 | 1201 | 298.5 | 518.5
| -10 | ℃ | 404.2 | 117.2 | 203.8 | 606.3 | 175.8 | 305.7 | 808.4 | 234.4 | 407.6 | 1010.5 | 293 | 509.5
| -15 | ℃ | 337.4 | 114 | 199 | 506.1 | 171 | 298.5 | 674.8 | 228 | 398 | 843.5 | 285 | 497.5
| -25 | ℃ | 228 | 106.8 | 188 | 342 | 160.2 | 282 | 456 | 213.6 | 376 | 570 | 267 | 470
| -35 | ℃ | 145.4 | 99.4 | 176.8 | 218.1 | 149.1 | 265.2 | 290.8 | 198.8 | 353.6 | 363.5 | 248.5 | 442
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 250 |  |  | 400 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 370
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL740 |  |  | LAMT-NRL1110 |  |  | LAMT-NRL1480 |  |  | LAMT-NRL1850
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 370 |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  | 370
| 名义功率 | HP | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 676.8 | 144.4 | 249 | 1015.2 | 216.6 | 373.5 | 1353.6 | 288.8 | 498 | 1692 | 361 | 622.5
| -5 | ℃ | 576.2 | 141.4 | 244.4 | 864.3 | 212.1 | 366.6 | 1152.4 | 282.8 | 488.8 | 1440.5 | 353.5 | 611
| -10 | ℃ | 484.8 | 138.6 | 240 | 727.2 | 207.9 | 360 | 969.6 | 277.2 | 480 | 1212 | 346.5 | 600
| -15 | ℃ | 404.6 | 134.8 | 234.2 | 606.9 | 202.2 | 351.3 | 809.2 | 269.6 | 468.4 | 1011.5 | 337 | 585.5
| -25 | ℃ | 273.4 | 126.2 | 221.2 | 410.1 | 189.3 | 331.8 | 546.8 | 252.4 | 442.4 | 683.5 | 315.5 | 553
| -35 | ℃ | 174.6 | 117.6 | 207.8 | 261.9 | 176.4 | 311.7 | 349.2 | 235.2 | 415.6 | 436.5 | 294 | 519.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 300 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 410
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL820 |  |  | LAMT-NRL1230 |  |  | LAMT-NRL1640 |  |  | LAMT-NRL2050
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410
| 名义功率 | HP | 121 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 735.8 | 159 | 270.2 | 1103.7 | 238.5 | 405.3 | 1471.6 | 318 | 540.4 | 1839.5 | 397.5 | 675.5
| -5 | ℃ | 626.4 | 155.8 | 264.8 | 939.6 | 233.7 | 397.2 | 1252.8 | 311.6 | 529.6 | 1566 | 389.5 | 662
| -10 | ℃ | 527 | 152.8 | 260 | 790.5 | 229.2 | 390 | 1054 | 305.6 | 520 | 1317.5 | 382 | 650
| -15 | ℃ | 439.8 | 148.6 | 253.4 | 659.7 | 222.9 | 380.1 | 879.6 | 297.2 | 506.8 | 1099.5 | 371.5 | 633.5
| -25 | ℃ | 297.2 | 139.2 | 239 | 445.8 | 208.8 | 358.5 | 594.4 | 278.4 | 478 | 743 | 348 | 597.5
| -35 | ℃ | 189.6 | 129.6 | 224.4 | 284.4 | 194.4 | 336.6 | 379.2 | 259.2 | 448.8 | 474 | 324 | 561
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 108 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 470
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL940 |  |  | LAMT-NRL1410 |  |  | LAMT-NRL1880
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 470 |  |  | 470 |  |  | 470
| 名义功率 | HP | 141 |  |  | 141 |  |  | 141
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 893.6 | 190.4 | 323.2 | 1340.4 | 285.6 | 484.8 | 1787.2 | 380.8 | 646.4
| -5 | ℃ | 760.8 | 186.4 | 316.8 | 1141.2 | 279.6 | 475.2 | 1521.6 | 372.8 | 633.6
| -10 | ℃ | 640 | 182.8 | 311.2 | 960 | 274.2 | 466.8 | 1280 | 365.6 | 622.4
| -15 | ℃ | 534.2 | 178 | 303.2 | 801.3 | 267 | 454.8 | 1068.4 | 356 | 606.4
| -25 | ℃ | 361 | 166.6 | 285.8 | 541.5 | 249.9 | 428.7 | 722 | 333.2 | 571.6
| -35 | ℃ | 230.6 | 155.2 | 268.4 | 345.9 | 232.8 | 402.6 | 461.2 | 310.4 | 536.8
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 510
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL1020 |  |  | LAMT-NRL1530 |  |  | LAMT-NRL2040
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 510 |  |  | 510 |  |  | 510
| 名义功率 | HP | 152 |  |  | 152 |  |  | 152
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 934 | 194.8 | 334.6 | 1401 | 292.2 | 501.9 | 1868 | 389.6 | 669.2
| -5 | ℃ | 795.2 | 190.8 | 328.4 | 1192.8 | 286.2 | 492.6 | 1590.4 | 381.6 | 656.8
| -10 | ℃ | 669 | 187.2 | 322.8 | 1003.5 | 280.8 | 484.2 | 1338 | 374.4 | 645.6
| -15 | ℃ | 558.4 | 182 | 315.2 | 837.6 | 273 | 472.8 | 1116.8 | 364 | 630.4
| -25 | ℃ | 377.4 | 170.6 | 298.2 | 566.1 | 255.9 | 447.3 | 754.8 | 341.2 | 596.4
| -35 | ℃ | 241.4 | 158.8 | 281.4 | 362.1 | 238.2 | 422.1 | 482.8 | 317.6 | 562.8
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 550
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL1100 |  |  | LAMT-NRL1650 |  |  | LAMT-NRL2200
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 550 |  |  | 550 |  |  | 550
| 名义功率 | HP | 162 |  |  | 162 |  |  | 162
| 数量 | 台 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 1033 | 219.2 | 372.8 | 1549.5 | 328.8 | 559.2 | 2066 | 438.4 | 745.6
| -5 | ℃ | 879.4 | 214.6 | 365.4 | 1319.1 | 321.9 | 548.1 | 1758.8 | 429.2 | 730.8
| -10 | ℃ | 740 | 210.6 | 359 | 1110 | 315.9 | 538.5 | 1480 | 421.2 | 718
| -15 | ℃ | 617.4 | 204.8 | 350 | 926.1 | 307.2 | 525 | 1234.8 | 409.6 | 700
| -25 | ℃ | 417.4 | 191.8 | 330 | 626.1 | 287.7 | 495 | 834.8 | 383.6 | 660
| -35 | ℃ | 266.6 | 178.6 | 310.2 | 399.9 | 267.9 | 465.3 | 533.2 | 357.2 | 620.4
接连管径 | 吸气接口 | mm | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 108 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm