## 鲍斯单机螺杆系列
机组型号 |  |  | LAMT-NRL40 |  |  |  | LAMT-NRL50 |  |  |  | LAMT-NRL60 |  |  |  | LAMT-NRL80 |  |  |  | LAMT-NRL90 |  |  |  | LAMT-NRL120 |  |  |  | LAMT-NRL140 |  |  |  | LAMT-NRL160 |  |  |  | LAMT-NRL180 |  |  |  | LAMT-NRL220
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  |  | 120 |  |  |  | 140 |  |  |  | 160 |  |  |  | 180 |  |  |  | 220
| 名义功率 | HP
| 数量 | 台 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
储液器内容积 |  | L
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷 | 冷冻能力Q0 | 输入功率P | 运转电流 | 油冷负荷
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （kW) | （A） | （kW)
| 0 | ℃
| -5 | ℃
| -10 | ℃ | 22.84 | 6.86 | 11.74 | 1.58 | 34.18 | 10.15 | 17.66 | 1.58 | 40.21 | 11.95 | 20.78 | 1.58 | 50.54 | 14.75 | 25.61 | 2.21 | 59.45 | 17.36 | 30.14 | 2.21 | 83.04 | 23.41 | 40.01 | 2.87 | 95.45 | 26.9 | 45.99 | 2.87 | 109.25 | 30.51 | 54.95 | 3.26 | 122.75 | 34.28 | 61.74 | 3.26 | 152.22 | 42.51 | 76.56 | 4.69
| -15 | ℃ | 18.69 | 6.44 | 10.83 | 2.48 | 28.23 | 9.93 | 17.31 | 2.48 | 33.21 | 11.68 | 20.36 | 2.48 | 42.71 | 14.41 | 24.95 | 3.47 | 50.25 | 16.95 | 29.36 | 3.47 | 68.98 | 22.68 | 38.55 | 4.51 | 79.29 | 26.07 | 44.31 | 4.51 | 95.52 | 29.59 | 53.27 | 5.12 | 107.32 | 33.24 | 59.85 | 5.12 | 133.08 | 41.22 | 74.21 | 7.37
| -25 | ℃ | 11.81 | 5.92 | 10.29 | 3.74 | 19.23 | 9.61 | 16.86 | 3.74 | 22.62 | 11.3 | 19.83 | 3.74 | 27.07 | 13.51 | 23.67 | 5.23 | 31.84 | 15.89 | 27.85 | 5.23 | 44.57 | 21.51 | 36.63 | 6.81 | 51.23 | 24.72 | 42.11 | 6.81 | 60.1 | 27.92 | 49.62 | 7.72 | 67.53 | 31.37 | 55.76 | 7.72 | 83.73 | 38.9 | 69.14 | 11.12
| -35 | ℃ | 7.09 | 4.93 | 8.53 | 4.73 | 13.3 | 9.18 | 15.77 | 4.73 | 15.65 | 10.8 | 18.55 | 4.73 | 18.87 | 12.95 | 22.22 | 6.62 | 22.2 | 15.23 | 26.14 | 6.62 | 28.39 | 19.43 | 34.23 | 8.61 | 32.64 | 22.33 | 39.35 | 8.61 | 37.95 | 25.82 | 45.93 | 9.77 | 42.64 | 29.02 | 51.6 | 9.77 | 52.87 | 35.98 | 63.99 | 14.07
| -45 | ℃ | 3.83 | 3.97 | 6.63 | 4.5 | 8.5 | 8.49 | 15 | 4.5 | 10 | 9.99 | 17.72 | 4.5 | 12.11 | 12.09 | 20.9 | 6.3 | 14.24 | 14.22 | 24.59 | 6.3 | 18.59 | 18.44 | 21.74 | 8.2 | 21.37 | 21.2 | 24.99 | 8.2 | 23.65 | 23.76 | 42.76 | 9.3 | 26.57 | 26.7 | 48.04 | 9.3 | 32.95 | 33.11 | 59.57 | 13.4
接连管径 | 吸气接口 | mm
| 排气接口 | mm
| 液体入口 | mm
| 液体出口 | mm
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm
产品净重 |  | kg

## 汉钟精机
汉钟精机系列
机组型号 |  |  | LAMT-RC2-180B |  |  | LAMT-RC2-230B |  |  | LAMT-RC2-260B |  |  | LAMT-RC2-300B |  |  | LAMT-NRL340 |  |  | LAMT-NRL370 |  |  | LAMT-NRL410 |  |  | LAMT-NRL470 |  |  | LAMT-NRL510 |  |  | LAMT-NRL550
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 180 |  |  | 230 |  |  | 260 |  |  | 300 |  |  | 340 |  |  | 370 |  |  | 410 |  |  | 470 |  |  | 510 |  |  | 550
| 名义功率 | HP | 55 |  |  | 69 |  |  | 75 |  |  | 89 |  |  | 101 |  |  | 108 |  |  | 121 |  |  | 141 |  |  | 152 |  |  | 162
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 157.7 | 35.1 | 63.1 | 210.5 | 46.3 | 82.2 | 226.7 | 50.5 | 88.6 | 267.1 | 57.3 | 100 | 282.2 | 61 | 105.7 | 338.4 | 72.2 | 124.5 | 367.9 | 79.5 | 135.1 | 446.8 | 95.2 | 161.6 | 467 | 97.4 | 167.3 | 516.5 | 109.6 | 186.4
| -5 | ℃ | 134.2 | 34.4 | 62.1 | 179.2 | 45.3 | 80.8 | 193 | 49.5 | 87 | 227.4 | 56.1 | 98.2 | 240.2 | 59.7 | 103.7 | 288.1 | 70.7 | 122.2 | 313.2 | 77.9 | 132.4 | 380.4 | 93.2 | 158.4 | 397.6 | 95.4 | 164.2 | 439.7 | 107.3 | 182.7
| -10 | ℃ | 112.9 | 33.7 | 61.1 | 150.7 | 44.5 | 79.4 | 162.3 | 48.5 | 85.6 | 191.3 | 55.1 | 96.5 | 202.1 | 58.6 | 101.9 | 242.4 | 69.3 | 120 | 263.5 | 76.4 | 130 | 320 | 91.4 | 155.6 | 334.5 | 93.6 | 161.4 | 370 | 105.3 | 179.5
| -15 | ℃ | 94.3 | 32.8 | 59.9 | 125.8 | 43.3 | 77.6 | 135.5 | 47.2 | 83.6 | 159.6 | 53.6 | 94.2 | 168.7 | 57 | 99.5 | 202.3 | 67.4 | 117.1 | 219.9 | 74.3 | 126.7 | 267.1 | 89 | 151.6 | 279.2 | 91 | 157.6 | 308.7 | 102.4 | 175
| -25 | ℃ | 63.4 | 30.7 | 57.1 | 84.6 | 40.5 | 73.6 | 91.1 | 44.2 | 79.1 | 107.9 | 50.2 | 89.1 | 114 | 53.4 | 94 | 136.7 | 63.1 | 110.6 | 148.6 | 69.6 | 119.5 | 180.5 | 83.3 | 142.9 | 188.7 | 85.3 | 149.1 | 208.7 | 95.9 | 165
| -35 | ℃ | 40.6 | 28.6 | 54.2 | 54.2 | 37.7 | 69.6 | 58.3 | 41.2 | 74.6 | 68.9 | 46.7 | 83.9 | 72.7 | 49.7 | 88.4 | 87.3 | 58.8 | 103.9 | 94.8 | 64.8 | 112.2 | 115.3 | 77.6 | 134.2 | 120.7 | 79.4 | 140.7 | 133.3 | 89.3 | 155.1
接连管径 | 吸气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  |  | 108
| 排气接口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
| 液体出口 | mm | 38 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
储液器内容积 |  | L | 80 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 200
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm