## 70
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa70W |  |  | LAMT-iZa140W |  |  | LAMT-iZa210W |  |  | LAMT-iZa280W |  |  | LAMT-iZa350W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 329 |  |  | 329 |  |  | 329 |  |  | 329 |  |  | 329
| 名义功率 | HP | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  | 60.8
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 79.6 | 44.9 | 89.8 | 159.2 | 89.8 | 179.6 | 238.8 | 134.7 | 269.4 | 318.4 | 179.6 | 359.2 | 398 | 224.5 | 449
| -35 | ℃ | 73.5 | 45.6 | 91.2 | 147 | 91.2 | 182.4 | 220.5 | 136.8 | 273.6 | 294 | 182.4 | 364.8 | 367.5 | 228 | 456
| -40 | ℃ | 64.6 | 45.4 | 90.8 | 129.2 | 90.8 | 181.6 | 193.8 | 136.2 | 272.4 | 258.4 | 181.6 | 363.2 | 323 | 227 | 454
| -45 | ℃ | 54.6 | 45 | 90 | 109.2 | 90 | 180 | 163.8 | 135 | 270 | 218.4 | 180 | 360 | 273 | 225 | 450
| -50 | ℃ | 43.4 | 42.7 | 85.4 | 86.8 | 85.4 | 170.8 | 130.2 | 128.1 | 256.2 | 173.6 | 170.8 | 341.6 | 217 | 213.5 | 427
| -55 | ℃ | 32.3 | 40.2 | 80.4 | 64.6 | 80.4 | 160.8 | 96.9 | 120.6 | 241.2 | 129.2 | 160.8 | 321.6 | 161.5 | 201 | 402
| -60 | ℃ | 24.6 | 38.5 | 77 | 49.2 | 77 | 154 | 73.8 | 115.5 | 231 | 98.4 | 154 | 308 | 123 | 192.5 | 385
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280
外形尺寸 | 长度 | mm | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217
| 宽度 | mm | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417
| 高度 | mm | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626

## 80
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa80W |  |  | LAMT-iZa160W |  |  | LAMT-iZa240W |  |  | LAMT-iZa320W |  |  | LAMT-iZa400W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410 |  |  | 410
| 名义功率 | HP | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  | 77.7 |  |  | 77.7
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 101.4 | 58.1 | 116.2 | 202.8 | 116.2 | 232.4 | 304.2 | 174.3 | 348.6 | 405.6 | 232.4 | 464.8 | 507 | 290.5 | 581
| -35 | ℃ | 93.1 | 58.3 | 116.6 | 186.2 | 116.6 | 233.2 | 279.3 | 174.9 | 349.8 | 372.4 | 233.2 | 466.4 | 465.5 | 291.5 | 583
| -40 | ℃ | 81.1 | 58.7 | 117.4 | 162.2 | 117.4 | 234.8 | 243.3 | 176.1 | 352.2 | 324.4 | 234.8 | 469.6 | 405.5 | 293.5 | 587
| -45 | ℃ | 69.6 | 57 | 114 | 139.2 | 114 | 228 | 208.8 | 171 | 342 | 278.4 | 228 | 456 | 348 | 285 | 570
| -50 | ℃ | 55.2 | 54.1 | 108.2 | 110.4 | 108.2 | 216.4 | 165.6 | 162.3 | 324.6 | 220.8 | 216.4 | 432.8 | 276 | 270.5 | 541
| -55 | ℃ | 41.1 | 50.5 | 101 | 82.2 | 101 | 202 | 123.3 | 151.5 | 303 | 164.4 | 202 | 404 | 205.5 | 252.5 | 505
| -60 | ℃ | 31.6 | 48.3 | 96.6 | 63.2 | 96.6 | 193.2 | 94.8 | 144.9 | 289.8 | 126.4 | 193.2 | 386.4 | 158 | 241.5 | 483
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280
外形尺寸 | 长度 | mm | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217
| 宽度 | mm | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417
| 高度 | mm | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626

## 90
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa90W |  |  | LAMT-iZa180W |  |  | LAMT-iZa270W |  |  | LAMT-iZa360W |  |  | LAMT-iZa450W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 439 |  |  | 439 |  |  | 439 |  |  | 439 |  |  | 439
| 名义功率 | HP | 85.9 |  |  | 85.9 |  |  | 85.9 |  |  | 85.9 |  |  | 85.9
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 114.6 | 63.8 | 127.6 | 229.2 | 127.6 | 255.2 | 343.8 | 191.4 | 382.8 | 458.4 | 255.2 | 510.4 | 573 | 319 | 638
| -35 | ℃ | 103.4 | 64.4 | 128.8 | 206.8 | 128.8 | 257.6 | 310.2 | 193.2 | 386.4 | 413.6 | 257.6 | 515.2 | 517 | 322 | 644
| -40 | ℃ | 91.3 | 63.1 | 126.2 | 182.6 | 126.2 | 252.4 | 273.9 | 189.3 | 378.6 | 365.2 | 252.4 | 504.8 | 456.5 | 315.5 | 631
| -45 | ℃ | 74.4 | 60.1 | 120.2 | 148.8 | 120.2 | 240.4 | 223.2 | 180.3 | 360.6 | 297.6 | 240.4 | 480.8 | 372 | 300.5 | 601
| -50 | ℃ | 58.6 | 56.9 | 113.8 | 117.2 | 113.8 | 227.6 | 175.8 | 170.7 | 341.4 | 234.4 | 227.6 | 455.2 | 293 | 284.5 | 569
| -55 | ℃ | 44.1 | 53.4 | 106.8 | 88.2 | 106.8 | 213.6 | 132.3 | 160.2 | 320.4 | 176.4 | 213.6 | 427.2 | 220.5 | 267 | 534
| -60 | ℃ | 33.8 | 51.3 | 102.6 | 67.6 | 102.6 | 205.2 | 101.4 | 153.9 | 307.8 | 135.2 | 205.2 | 410.4 | 169 | 256.5 | 513
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 280
外形尺寸 | 长度 | mm | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217
| 宽度 | mm | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417
| 高度 | mm | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626

## 110
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa110W |  |  | LAMT-iZa220W |  |  | LAMT-iZa330W |  |  | LAMT-iZa440W |  |  | LAMT-iZa550W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 533 |  |  | 533 |  |  | 533 |  |  | 533 |  |  | 533
| 名义功率 | HP | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7 |  |  | 99.7
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 131.5 | 74.3 | 148.6 | 263 | 148.6 | 297.2 | 394.5 | 222.9 | 445.8 | 526 | 297.2 | 594.4 | 657.5 | 371.5 | 743
| -35 | ℃ | 119.2 | 74.8 | 149.6 | 238.4 | 149.6 | 299.2 | 357.6 | 224.4 | 448.8 | 476.8 | 299.2 | 598.4 | 596 | 374 | 748
| -40 | ℃ | 106.9 | 75.7 | 151.4 | 213.8 | 151.4 | 302.8 | 320.7 | 227.1 | 454.2 | 427.6 | 302.8 | 605.6 | 534.5 | 378.5 | 757
| -45 | ℃ | 92.9 | 75.9 | 151.8 | 185.8 | 151.8 | 303.6 | 278.7 | 227.7 | 455.4 | 371.6 | 303.6 | 607.2 | 464.5 | 379.5 | 759
| -50 | ℃ | 72.6 | 73.3 | 146.6 | 145.2 | 146.6 | 293.2 | 217.8 | 219.9 | 439.8 | 290.4 | 293.2 | 586.4 | 363 | 366.5 | 733
| -55 | ℃ | 55.9 | 69.6 | 139.8 | 111.8 | 139.2 | 279.6 | 167.7 | 208.8 | 419.4 | 223.6 | 278.4 | 559.2 | 279.5 | 348 | 699
| -60 | ℃ | 41.8 | 66 | 132 | 83.6 | 132 | 264 | 125.4 | 198 | 396 | 167.2 | 264 | 528 | 209 | 330 | 660
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119
| 宽度 | mm | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高度 | mm | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692

## 140
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa140W |  |  | LAMT-iZa280W |  |  | LAMT-iZa420W |  |  | LAMT-iZa560W |  |  | LAMT-iZa700W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 654 |  |  | 654 |  |  | 654 |  |  | 654 |  |  | 654
| 名义功率 | HP | 122.8 |  |  | 122.8 |  |  | 122.8 |  |  | 122.8 |  |  | 122.8
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 165.2 | 90.5 | 181 | 330.4 | 181 | 362 | 495.6 | 271.5 | 543 | 660.8 | 362 | 724 | 826 | 452.5 | 905
| -35 | ℃ | 149.6 | 92.1 | 184.2 | 299.2 | 184.2 | 368.4 | 448.8 | 276.3 | 552.6 | 598.4 | 368.4 | 736.8 | 748 | 460.5 | 921
| -40 | ℃ | 134.4 | 93.7 | 187.4 | 268.8 | 187.4 | 374.8 | 403.2 | 281.1 | 562.2 | 537.6 | 374.8 | 749.6 | 672 | 468.5 | 937
| -45 | ℃ | 115.3 | 92.5 | 185 | 230.6 | 185 | 370 | 345.9 | 277.5 | 555 | 461.2 | 370 | 740 | 576.5 | 462.5 | 925
| -50 | ℃ | 90.6 | 87.3 | 174.6 | 181.2 | 174.6 | 349.2 | 271.8 | 261.9 | 523.8 | 362.4 | 349.2 | 698.4 | 453 | 436.5 | 873
| -55 | ℃ | 68.5 | 82.8 | 165.6 | 137 | 165.6 | 331.2 | 205.5 | 248.4 | 496.8 | 274 | 331.2 | 662.4 | 342.5 | 414 | 828
| -60 | ℃ | 51.4 | 78 | 156 | 102.8 | 156 | 312 | 154.2 | 234 | 468 | 205.6 | 312 | 624 | 257 | 390 | 780
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119
| 宽度 | mm | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高度 | mm | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692

## 160
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa160W |  |  | LAMT-iZa320W |  |  | LAMT-iZa480W |  |  | LAMT-iZa640W |  |  | LAMT-iZa800W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 727 |  |  | 727 |  |  | 727 |  |  | 727 |  |  | 727
| 名义功率 | HP | 144.3 |  |  | 144.3 |  |  | 144.3 |  |  | 144.3 |  |  | 144.3
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 191 | 107.3 | 214.6 | 382 | 214.6 | 429.2 | 573 | 321.9 | 643.8 | 764 | 429.2 | 858.4 | 955 | 536.5 | 1073
| -35 | ℃ | 173.2 | 108.2 | 216.4 | 346.4 | 216.4 | 432.8 | 519.6 | 324.6 | 649.2 | 692.8 | 432.8 | 865.6 | 866 | 541 | 1082
| -40 | ℃ | 158 | 109.5 | 219 | 316 | 219 | 438 | 474 | 328.5 | 657 | 632 | 438 | 876 | 790 | 547.5 | 1095
| -45 | ℃ | 130.4 | 107.8 | 215.6 | 260.8 | 215.6 | 431.2 | 391.2 | 323.4 | 646.8 | 521.6 | 431.2 | 862.4 | 652 | 539 | 1078
| -50 | ℃ | 103.4 | 101.7 | 203.4 | 206.8 | 203.4 | 406.8 | 310.2 | 305.1 | 610.2 | 413.6 | 406.8 | 813.6 | 517 | 508.5 | 1017
| -55 | ℃ | 79.4 | 95.8 | 191.6 | 158.8 | 191.6 | 383.2 | 238.2 | 287.4 | 574.8 | 317.6 | 383.2 | 766.4 | 397 | 479 | 958
| -60 | ℃ | 59.4 | 89.5 | 179 | 118.8 | 179 | 358 | 178.2 | 268.5 | 537 | 237.6 | 358 | 716 | 297 | 447.5 | 895
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）
| 排气接口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119 |  |  | 3119
| 宽度 | mm | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高度 | mm | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692 |  |  | 1692

## 180
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa180W |  |  | LAMT-iZa360W |  |  | LAMT-iZa540W |  |  | LAMT-iZa720W |  |  | LAMT-iZa900W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 439 |  |  | 439 |  |  | 439 |  |  | 439 |  |  | 439
| 名义功率 | HP | 171.7 |  |  | 171.7 |  |  | 171.7 |  |  | 171.7 |  |  | 171.7
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 229.2 | 127.6 | 255.2 | 458.4 | 255.2 | 510.4 | 687.6 | 382.8 | 765.6 | 916.8 | 510.4 | 1020.8 | 1146 | 638 | 1276
| -35 | ℃ | 206.8 | 128.8 | 257.6 | 413.6 | 257.6 | 515.2 | 620.4 | 386.4 | 772.8 | 827.2 | 515.2 | 1030.4 | 1034 | 644 | 1288
| -40 | ℃ | 182.6 | 126.2 | 252.4 | 365.2 | 252.4 | 504.8 | 547.8 | 378.6 | 757.2 | 730.4 | 504.8 | 1009.6 | 913 | 631 | 1262
| -45 | ℃ | 148.8 | 120.2 | 240.4 | 297.6 | 240.4 | 480.8 | 446.4 | 360.6 | 721.2 | 595.2 | 480.8 | 961.6 | 744 | 601 | 1202
| -50 | ℃ | 117.2 | 113.8 | 227.6 | 234.4 | 227.6 | 455.2 | 351.6 | 341.4 | 682.8 | 468.8 | 455.2 | 910.4 | 586 | 569 | 1138
| -55 | ℃ | 88.2 | 106.8 | 213.6 | 176.4 | 213.6 | 427.2 | 264.6 | 320.4 | 640.8 | 352.8 | 427.2 | 854.4 | 441 | 534 | 1068
| -60 | ℃ | 67.6 | 102.6 | 205.2 | 135.2 | 205.2 | 410.4 | 202.8 | 307.8 | 615.6 | 270.4 | 410.4 | 820.8 | 338 | 513 | 1026
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）*2
| 排气接口 | mm | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ41.28（内径焊接连接） |  |  | Φ41.28（内径焊接连接） |  |  | Φ41.28（内径焊接连接） |  |  | Φ41.28（内径焊接连接） |  |  | Φ41.28（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 530 |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  | 530 |  |  | 530
外形尺寸 | 长度 | mm | 2800 |  |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  | 2800
| 宽度 | mm | 2075 |  |  | 2075 |  |  | 2075 |  |  | 2075 |  |  | 2075
| 高度 | mm | 1711 |  |  | 1711 |  |  | 1711 |  |  | 1711 |  |  | 1711

## 220
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa220W |  |  | LAMT-iZa220W |  |  | LAMT-iZa220W |  |  | LAMT-iZa220W |  |  | LAMT-iZa220W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 533 |  |  | 533 |  |  | 533 |  |  | 533 |  |  | 533
| 名义功率 | HP | 199.5 |  |  | 199.5 |  |  | 199.5 |  |  | 199.5 |  |  | 199.5
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 263 | 148.6 | 297.2 | 526 | 297.2 | 594.4 | 789 | 445.8 | 891.6 | 1052 | 594.4 | 1188.8 | 1315 | 743 | 1486
| -35 | ℃ | 238.4 | 149.6 | 299.2 | 476.8 | 299.2 | 598.4 | 715.2 | 448.8 | 897.6 | 953.6 | 598.4 | 1196.8 | 1192 | 748 | 1496
| -40 | ℃ | 213.8 | 151.4 | 302.8 | 427.6 | 302.8 | 605.6 | 641.4 | 454.2 | 908.4 | 855.2 | 605.6 | 1211.2 | 1069 | 757 | 1514
| -45 | ℃ | 185.8 | 151.8 | 303.6 | 371.6 | 303.6 | 607.2 | 557.4 | 455.4 | 910.8 | 743.2 | 607.2 | 1214.4 | 929 | 759 | 1518
| -50 | ℃ | 145.2 | 146.6 | 293.2 | 290.4 | 293.2 | 586.4 | 435.6 | 439.8 | 879.6 | 580.8 | 586.4 | 1172.8 | 726 | 733 | 1466
| -55 | ℃ | 111.8 | 139.8 | 279.6 | 223.6 | 279.6 | 559.2 | 335.4 | 419.4 | 838.8 | 447.2 | 559.2 | 1118.4 | 559 | 699 | 1398
| -60 | ℃ | 83.6 | 132 | 264 | 167.2 | 264 | 528 | 250.8 | 396 | 792 | 334.4 | 528 | 1056 | 418 | 660 | 1320
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2
| 排气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630
外形尺寸 | 长度 | mm | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037
| 宽度 | mm | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高度 | mm | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857

## 280
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa280W |  |  | LAMT-iZa560W |  |  | LAMT-iZa840W |  |  | LAMT-iZa1120W |  |  | LAMT-iZa1400W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 654 |  |  | 654 |  |  | 654 |  |  | 654 |  |  | 654
| 名义功率 | HP | 245.6 |  |  | 245.6 |  |  | 245.6 |  |  | 245.6 |  |  | 245.6
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 330.4 | 181 | 362 | 660.8 | 362 | 724 | 991.2 | 543 | 1086 | 1321.6 | 724 | 1448 | 1652 | 905 | 1810
| -35 | ℃ | 299.2 | 184.2 | 368.4 | 598.4 | 368.4 | 736.8 | 897.6 | 552.6 | 1105.2 | 1196.8 | 736.8 | 1473.6 | 1496 | 921 | 1842
| -40 | ℃ | 268.8 | 187.4 | 374.8 | 537.6 | 374.8 | 749.6 | 806.4 | 562.2 | 1124.4 | 1075.2 | 749.6 | 1499.2 | 1344 | 937 | 1874
| -45 | ℃ | 230.6 | 185 | 370 | 461.2 | 370 | 740 | 691.8 | 555 | 1110 | 922.4 | 740 | 1480 | 1153 | 925 | 1850
| -50 | ℃ | 181.2 | 174.6 | 349.2 | 362.4 | 349.2 | 698.4 | 543.6 | 523.8 | 1047.6 | 724.8 | 698.4 | 1396.8 | 906 | 873 | 1746
| -55 | ℃ | 137 | 165.6 | 331.2 | 274 | 331.2 | 662.4 | 411 | 496.8 | 993.6 | 548 | 662.4 | 1324.8 | 685 | 828 | 1656
| -60 | ℃ | 102.8 | 156 | 312 | 205.6 | 312 | 624 | 308.4 | 468 | 936 | 411.2 | 624 | 1248 | 514 | 780 | 1560
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2
| 排气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630
外形尺寸 | 长度 | mm | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037
| 宽度 | mm | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高度 | mm | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857

## 320
神钢半封闭氟单机双级机组
机组型号 |  |  | LAMT-iZa320W |  |  | LAMT-iZa640W |  |  | LAMT-iZa960W |  |  | LAMT-iZa1280W |  |  | LAMT-iZa1600W
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级 |  |  | 半封闭螺杆双级
| 排气量/台 | m3/h | 727 |  |  | 727 |  |  | 727 |  |  | 727 |  |  | 727
| 名义功率 | HP | 288.5 |  |  | 288.5 |  |  | 288.5 |  |  | 288.5 |  |  | 288.5
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 | ℃ | 362 | 214.6 | 429.2 | 724 | 429.2 | 858.4 | 1086 | 643.8 | 1287.6 | 1448 | 858.4 | 1716.8 | 1810 | 1073 | 2146
| -35 | ℃ | 346.4 | 216.4 | 432.8 | 692.8 | 432.8 | 865.6 | 1039.2 | 649.2 | 1298.4 | 1385.6 | 865.6 | 1731.2 | 1732 | 1082 | 2164
| -40 | ℃ | 316 | 219 | 438 | 632 | 438 | 876 | 948 | 657 | 1314 | 1264 | 876 | 1752 | 1580 | 1095 | 2190
| -45 | ℃ | 260.8 | 215.6 | 431.2 | 521.6 | 431.2 | 862.4 | 782.4 | 646.8 | 1293.6 | 1043.2 | 862.4 | 1724.8 | 1304 | 1078 | 2156
| -50 | ℃ | 206.8 | 203.4 | 406.8 | 413.6 | 406.8 | 813.6 | 620.4 | 610.2 | 1220.4 | 827.2 | 813.6 | 1627.2 | 1034 | 1017 | 2034
| -55 | ℃ | 158.8 | 191.6 | 383.2 | 317.6 | 383.2 | 766.4 | 476.4 | 574.8 | 1149.6 | 635.2 | 766.4 | 1532.8 | 794 | 958 | 1916
| -60 | ℃ | 118.8 | 179 | 358 | 237.6 | 358 | 716 | 356.4 | 537 | 1074 | 475.2 | 716 | 1432 | 594 | 895 | 1790
接连管径 | 吸气接口 | mm | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2
| 排气接口 | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 液体入口 | mm | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体出口 | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
储液器内容积 |  | L | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630
外形尺寸 | 长度 | mm | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037
| 宽度 | mm | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高度 | mm | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857