## Sheet1
机组型号 |  |  | 单位 | iZa70W |  |  | iZa80W |  |  | iZa90W |  |  | iZa110W |  |  | iZa140W
动力电路电源 |  |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz
操作电路电源 |  |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz
使用工质 |  |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22
使用蒸发温度范围 |  |  | ℃ | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30
使用冷凝温度范围 |  |  | ℃ | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃
设置场所 |  |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所）
名义制冷量 |  |  |  | 73.5 |  |  | 93.1 |  |  | 103.4 |  |  | 119.2 |  |  | 149.6
输入功率 |  |  |  | 45.6 |  |  | 58.3 |  |  | 64.4 |  |  | 74.8 |  |  | 92.1
性能系数 |  |  |  | 1.61 |  |  | 1.6 |  |  | 1.61 |  |  | 1.59 |  |  | 1.62
运转电流 |  |  | A | 91.2 |  |  | 116.6 |  |  | 128.8 |  |  | 149.6 |  |  | 184.2
最大负荷电流 |  |  | A | 112 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 216
噪音 |  |  | dB（A） | 79 |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  | 79
压缩机 | 排气量/台 |  | m3/h | 329 |  |  | 410 |  |  | 439 |  |  | 533 |  |  | 654
| 最低转速 |  | min-1 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 标准转速 |  |  | 3600 |  |  | 4500 |  |  | 5000 |  |  | 3500 |  |  | 4300
| 最高转速 |  |  | 4500 |  |  | 5600 |  |  | 6000 |  |  | 4400 |  |  | 5400
| 冷冻机油种类 |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D
| 冷却方式 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却
| 供油方式 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油
冷冻油 | 封入量 |  | L | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 63 |  |  | 63
| 冷却形式 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却
储液器内容积 |  |  | L | 280 |  |  | 280 |  |  | 280 |  |  | 400 |  |  | 400
接连管口径 | 气体入口 |  | mm | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）
| 气体出口 |  | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体入口 |  | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
| 液体出口 |  | mm | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ28.58（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ34.93（内径焊接连接）
外形尺寸 | 长度 |  | mm | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 2217 |  |  | 3119 |  |  | 3119
| 宽度 |  | mm | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  | 1430 |  |  | 1430
| 高度 |  | mm | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  | 1692 |  |  | 1692
产品净重 |  |  | kg | 1330 |  |  | 1335 |  |  | 1335 |  |  | 1930 |  |  | 1940
性能参数 | 蒸发温度 |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃，
|  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 |  |  | 79.6 | 44.9 | 89.8 | 101.4 | 58.1 | 116.2 | 114.6 | 63.8 | 127.6 | 131.5 | 74.3 | 148.6 | 165.2 | 90.5 | 181
| -35 |  |  | 73.5 | 45.6 | 91.2 | 93.1 | 58.3 | 116.6 | 103.4 | 64.4 | 128.8 | 119.2 | 74.8 | 149.6 | 149.6 | 92.1 | 184.2
| -40 |  |  | 64.6 | 45.4 | 90.8 | 81.1 | 58.7 | 117.4 | 91.3 | 63.1 | 126.2 | 106.9 | 75.7 | 151.4 | 134.4 | 93.7 | 187.4
| -45 |  |  | 54.6 | 45 | 90 | 69.6 | 57 | 114 | 74.4 | 60.1 | 120.2 | 92.9 | 75.9 | 151.8 | 115.3 | 92.5 | 185
| -50 |  |  | 43.4 | 42.7 | 85.4 | 55.2 | 54.1 | 108.2 | 58.6 | 56.9 | 113.8 | 72.6 | 73.3 | 146.6 | 90.6 | 87.3 | 174.6
| -55 |  |  | 32.3 | 40.2 | 80.4 | 41.1 | 50.5 | 101 | 44.1 | 53.4 | 106.8 | 55.9 | 69.6 | 139.8 | 68.5 | 82.8 | 165.6
| -60 |  |  | 24.6 | 38.5 | 77 | 31.6 | 48.3 | 96.6 | 33.8 | 51.3 | 102.6 | 41.8 | 66 | 132 | 51.4 | 78 | 156
配线容量 | 动力电路 | 断路器容量（额定电流） | A | 150 |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  | 225 |  |  | 250
|  | 配线线径 | mm2 | 50 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 95
| 操作电路 | 断路器容量（额定电流） | A | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | 配线线径 | mm2 | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上
上表的值适用于当电线环境温度40℃以下，金属配线3根以下，适合的蒸发温度范围内，配线长在50m以内时。
※1：测试条件：蒸发温度-35℃，冷凝温度35℃，吸气过热度10℃，过冷度0℃，最高转速。
※2：测试条件，最高蒸发温度，最高冷凝温度，吸气温度18.3℃，环境温度43℃，最高转速。
※3：噪音为在机组正面1m×1m，蒸发温度-40℃，标准转速，无回响状态下测得的值。实际上，在安装时会收到周围的噪音与回响的影响，所表示值有时会发生异常。
※4：最高转速。
※5：蒸发温度低于-50℃时超低温规格，机组需更换吸气阀。
机组型号 |  |  | 单位 | iZa160W |  |  | iZa180W |  |  | iZa220W |  |  | iZa280W |  |  | iZa320W
动力电路电源 |  |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz |  |  | 3Φ-380V-50Hz
操作电路电源 |  |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz |  |  | 1Φ-220V-50Hz
使用工质 |  |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22 |  |  | R22
使用蒸发温度范围 |  |  | ℃ | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30 |  |  | -65～-30
使用冷凝温度范围 |  |  | ℃ | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃ |  |  | 26℃～50℃
设置场所 |  |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所） |  |  | 室内设置（无腐蚀气体场所）
名义制冷量 |  |  |  | 173.2 |  |  | 206.8 |  |  | 238.4 |  |  | 299.2 |  |  | 346.4
输入功率 |  |  |  | 108.2 |  |  | 128.8 |  |  | 149.6 |  |  | 184.2 |  |  | 216.4
性能系数 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.61 |  |  | 1.59 |  |  | 1.62 |  |  | 1.6
运转电流 |  |  | A | 216.4 |  |  | 257.6 |  |  | 299.2 |  |  | 368.4 |  |  | 432.8
最大负荷电流 |  |  | A | 260 |  |  | 150*2 |  |  | 180*2 |  |  | 216*2 |  |  | 260*2
噪音 |  |  | dB（A） | 79 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 85
压缩机 | 排气量/台 |  | m3/h | 727 |  |  | 439 |  |  | 533 |  |  | 654 |  |  | 727
| 最低转速 |  | min-1 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 标准转速 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000
| 最高转速 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000
| 冷冻机油种类 |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D |  |  | LAMT32D
| 冷却方式 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却
| 供油方式 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油 |  |  | 压差供油
冷冻油 | 封入量 |  | L | 63 |  |  | 63 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  | 113
| 冷却形式 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却 |  |  | 工质冷却
储液器内容积 |  |  | L | 400 |  |  | 530 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 630
接连管口径 | 气体入口 |  | mm | Φ104.78（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2 |  |  | Φ104.78（内径焊接连接）*2
| 气体出口 |  | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接） |  |  | Φ79.38（内径焊接连接）
| 液体入口 |  | mm | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接） |  |  | Φ66.67（内径焊接连接）
| 液体出口 |  | mm | Φ34.93（内径焊接连接） |  |  | Φ41.28（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接） |  |  | Φ53.98（内径焊接连接）
外形尺寸 | 长度 |  | mm | 3119 |  |  | 2800 |  |  | 3037 |  |  | 3037 |  |  | 3037
| 宽度 |  | mm | 1430 |  |  | 2075 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 高度 |  | mm | 1692 |  |  | 1711 |  |  | 1857 |  |  | 1857 |  |  | 1857
产品净重 |  |  | kg | 1940 |  |  | 2135 |  |  | 3200 |  |  | 3235 |  |  | 3235
性能参数 | 蒸发温度 |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度40℃，
|  |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -30 |  |  | 191 | 107.3 | 214.6 | 229.2 | 127.6 | 255.2 | 263 | 148.6 | 297.2 | 330.4 | 181 | 362 | 362 | 214.6 | 429.2
| -35 |  |  | 173.2 | 108.2 | 216.4 | 206.8 | 128.8 | 257.6 | 238.4 | 149.6 | 299.2 | 299.2 | 184.2 | 368.4 | 346.4 | 216.4 | 432.8
| -40 |  |  | 158 | 109.5 | 219 | 182.6 | 126.2 | 252.4 | 213.8 | 151.4 | 302.8 | 268.8 | 187.4 | 374.8 | 316 | 219 | 438
| -45 |  |  | 130.4 | 107.8 | 215.6 | 148.8 | 120.2 | 240.4 | 185.8 | 151.8 | 303.6 | 230.6 | 185 | 370 | 260.8 | 215.6 | 431.2
| -50 |  |  | 103.4 | 101.7 | 203.4 | 117.2 | 113.8 | 227.6 | 145.2 | 146.6 | 293.2 | 181.2 | 174.6 | 349.2 | 206.8 | 203.4 | 406.8
| -55 |  |  | 79.4 | 95.8 | 191.6 | 88.2 | 106.8 | 213.6 | 111.8 | 139.8 | 279.6 | 137 | 165.6 | 331.2 | 158.8 | 191.6 | 383.2
| -60 |  |  | 59.4 | 89.5 | 179 | 67.6 | 102.6 | 205.2 | 83.6 | 132 | 264 | 102.8 | 156 | 312 | 118.8 | 179 | 358
配线容量 | 动力电路 | 断路器容量（额定电流） | A | 300 |  |  | 175A X 2 |  |  | 225A X 2 |  |  | 250A X 2 |  |  | 300A X 2
|  | 配线线径 | mm2 | 95 |  |  | 70mm2X2路 |  |  | 70mm2X2路 |  |  | 95mm2X2路 |  |  | 95mm2X2路
| 操作电路 | 断路器容量（额定电流） | A | 5 |  |  | 5A X 2 |  |  | 5A X 2 |  |  | 5A X 2 |  |  | 5A X 2
|  | 配线线径 | mm2 | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上 |  |  | 1.25mm2以上
上表的值适用于当电线环境温度40℃以下，金属配线3根以下，适合的蒸发温度范围内，配线长在50m以内时。
※1：测试条件：蒸发温度-35℃，冷凝温度35℃，吸气过热度10℃，过冷度0℃，最高转速。
※2：测试条件，最高蒸发温度，最高冷凝温度，吸气温度18.3℃，环境温度43℃，最高转速。
※3：噪音为在机组正面1m×1m，蒸发温度-40℃，标准转速，无回响状态下测得的值。实际上，在安装时会收到周围的噪音与回响的影响，所表示值有时会发生异常。
※4：最高转速。
※5：蒸发温度低于-50℃时超低温规格，机组需更换吸气阀。