## 71
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-V25-71 |  |  | LAMT-V25-142 |  |  | LAMT-V25-213 |  |  | LAMT-V25-284 |  |  | LAMT-V25-355
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71
| 名义功率 | HP | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 57.76 | 13.13 | 27.3 | 115.52 | 26.26 | 54.6 | 173.28 | 39.39 | 81.9 | 231.04 | 52.52 | 109.2 | 288.8 | 65.65 | 136.5
| -5 | ℃ | 47.74 | 12.54 | 26.6 | 95.48 | 25.08 | 53.2 | 143.22 | 37.62 | 79.8 | 190.96 | 50.16 | 106.4 | 238.7 | 62.7 | 133
| -10 | ℃ | 39.37 | 11.85 | 25.9 | 78.74 | 23.7 | 51.8 | 118.11 | 35.55 | 77.7 | 157.48 | 47.4 | 103.6 | 196.85 | 59.25 | 129.5
| -15 | ℃ | 32.26 | 11.04 | 25 | 64.52 | 22.08 | 50 | 96.78 | 33.12 | 75 | 129.04 | 44.16 | 100 | 161.3 | 55.2 | 125
| -25 | ℃ | 20.33 | 8.93 | 22.9 | 40.66 | 17.86 | 45.8 | 60.99 | 26.79 | 68.7 | 81.32 | 35.72 | 91.6 | 101.65 | 44.65 | 114.5
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*76 |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*89
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 84
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-V30-84 |  |  | LAMT-V30-168 |  |  | LAMT-V30-252 |  |  | LAMT-V30-336 |  |  | LAMT-V30-420
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84
| 名义功率 | HP | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 67.78 | 15.75 | 30.1 | 135.56 | 31.5 | 60.2 | 203.34 | 47.25 | 90.3 | 271.12 | 63 | 120.4 | 338.9 | 78.75 | 150.5
| -5 | ℃ | 56.01 | 14.99 | 29.1 | 112.02 | 29.98 | 58.2 | 168.03 | 44.97 | 87.3 | 224.04 | 59.96 | 116.4 | 280.05 | 74.95 | 145.5
| -10 | ℃ | 46.21 | 14.15 | 28 | 92.42 | 28.3 | 56 | 138.63 | 42.45 | 84 | 184.84 | 56.6 | 112 | 231.05 | 70.75 | 140
| -15 | ℃ | 37.91 | 13.19 | 26.9 | 75.82 | 26.38 | 53.8 | 113.73 | 39.57 | 80.7 | 151.64 | 52.76 | 107.6 | 189.55 | 65.95 | 134.5
| -25 | ℃ | 24.06 | 10.86 | 24.3 | 48.12 | 21.72 | 48.6 | 72.18 | 32.58 | 72.9 | 96.24 | 43.44 | 97.2 | 120.3 | 54.3 | 121.5
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*76 |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 93
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-V32-93 |  |  | LAMT-V32-186 |  |  | LAMT-V32-279 |  |  | LAMT-V32-372 |  |  | LAMT-V32-465
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 93 |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  | 93
| 名义功率 | HP | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 32
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 76.04 | 17.1 | 30.9 | 152.08 | 34.2 | 61.8 | 228.12 | 51.3 | 92.7 | 304.16 | 68.4 | 123.6 | 380.2 | 85.5 | 154.5
| -5 | ℃ | 62.84 | 16.32 | 29.8 | 125.68 | 32.64 | 59.6 | 188.52 | 48.96 | 89.4 | 251.36 | 65.28 | 119.2 | 314.2 | 81.6 | 149
| -10 | ℃ | 51.8 | 15.42 | 28.6 | 103.6 | 30.84 | 57.2 | 155.4 | 46.26 | 85.8 | 207.2 | 61.68 | 114.4 | 259 | 77.1 | 143
| -15 | ℃ | 42.43 | 14.36 | 27.2 | 84.86 | 28.72 | 54.4 | 127.29 | 43.08 | 81.6 | 169.72 | 57.44 | 108.8 | 212.15 | 71.8 | 136
| -25 | ℃ | 26.72 | 11.64 | 23.8 | 53.44 | 23.28 | 47.6 | 80.16 | 34.92 | 71.4 | 106.88 | 46.56 | 95.2 | 133.6 | 58.2 | 119
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 103
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-V35-103 |  |  | LAMT-V35-206 |  |  | LAMT-V35-309 |  |  | LAMT-V35-412 |  |  | LAMT-V35-515
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 103 |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  | 103 |  |  | 103
| 名义功率 | HP | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 82.92 | 18.96 | 33.5 | 165.84 | 37.92 | 67 | 248.76 | 56.88 | 100.5 | 331.68 | 75.84 | 134 | 414.6 | 94.8 | 167.5
| -5 | ℃ | 68.73 | 18.24 | 32.5 | 137.46 | 36.48 | 65 | 206.19 | 54.72 | 97.5 | 274.92 | 72.96 | 130 | 343.65 | 91.2 | 162.5
| -10 | ℃ | 57.24 | 17.4 | 31.3 | 114.48 | 34.8 | 62.6 | 171.72 | 52.2 | 93.9 | 228.96 | 69.6 | 125.2 | 286.2 | 87 | 156.5
| -15 | ℃ | 47.62 | 16.37 | 29.9 | 95.24 | 32.74 | 59.8 | 142.86 | 49.11 | 89.7 | 190.48 | 65.48 | 119.6 | 238.1 | 81.85 | 149.5
| -25 | ℃ | 30.66 | 13.48 | 26 | 61.32 | 26.96 | 52 | 91.98 | 40.44 | 78 | 122.64 | 53.92 | 104 | 153.3 | 67.4 | 130
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 200 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 500
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 126
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-Z40-126 |  |  | LAMT-Z40-252 |  |  | LAMT-Z40-378 |  |  | LAMT-Z40-504 |  |  | LAMT-Z40-630
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71
| 名义功率 | HP | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 103.68 | 24.13 | 42.8 | 207.36 | 48.26 | 85.6 | 311.04 | 72.39 | 128.4 | 414.72 | 96.52 | 171.2 | 518.4 | 120.65 | 214
| -5 | ℃ | 85.87 | 22.6 | 40.7 | 171.74 | 45.2 | 81.4 | 257.61 | 67.8 | 122.1 | 343.48 | 90.4 | 162.8 | 429.35 | 113 | 203.5
| -10 | ℃ | 70.87 | 21.02 | 38.5 | 141.74 | 42.04 | 77 | 212.61 | 63.06 | 115.5 | 283.48 | 84.08 | 154 | 354.35 | 105.1 | 192.5
| -15 | ℃ | 57.34 | 19.38 | 36.2 | 114.68 | 38.76 | 72.4 | 172.02 | 58.14 | 108.6 | 229.36 | 77.52 | 144.8 | 286.7 | 96.9 | 181
| -25 | ℃
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm

## 154
富士豪活塞机组
机组型号 |  |  | LAMT-Z50-154 |  |  | LAMT-Z50-308 |  |  | LAMT-Z50-462 |  |  | LAMT-Z50-616 |  |  | LAMT-Z50-770
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式 |  |  | 半封闭活塞式
| 排气量/台 | m3/h | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71 |  |  | 71
| 名义功率 | HP | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| 0 | ℃ | 124.13 | 28.65 | 52.3 | 248.26 | 57.3 | 104.6 | 372.39 | 85.95 | 156.9 | 496.52 | 114.6 | 209.2 | 620.65 | 143.25 | 261.5
| -5 | ℃ | 102.26 | 27.94 | 51.3 | 204.52 | 55.88 | 102.6 | 306.78 | 83.82 | 153.9 | 409.04 | 111.76 | 205.2 | 511.3 | 139.7 | 256.5
| -10 | ℃ | 83.48 | 26.53 | 49.3 | 166.96 | 53.06 | 98.6 | 250.44 | 79.59 | 147.9 | 333.92 | 106.12 | 197.2 | 417.4 | 132.65 | 246.5
| -15 | ℃ | 67.45 | 24.59 | 46.6 | 134.9 | 49.18 | 93.2 | 202.35 | 73.77 | 139.8 | 269.8 | 98.36 | 186.4 | 337.25 | 122.95 | 233
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 2*89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体入口 | mm |  |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 800
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm