## 富士豪
机组型号 |  |  | LAMT-NRL50-186 |  |  | LAMT-NRL372 |  |  | LAMT-NRL558 |  |  | LAMT-NRL744 |  |  | LAMT-NRL930
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 186 |  |  | 186 |  |  | 186 |  |  | 186 |  |  | 186
| 名义功率 | HP | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 72.51 | 32.77 | 53.8 | 145.02 | 65.54 | 107.6 | 217.53 | 98.31 | 161.4 | 290.04 | 131.08 | 215.2 | 362.55 | 163.85 | 269
| -35 | ℃ | 47.36 | 28.06 | 47 | 94.72 | 56.12 | 94 | 142.08 | 84.18 | 141 | 189.44 | 112.24 | 188 | 236.8 | 140.3 | 235
| -42 | ℃ | 33.53 | 25.52 | 43.4 | 67.06 | 51.04 | 86.8 | 100.59 | 76.56 | 130.2 | 134.12 | 102.08 | 173.6 | 167.65 | 127.6 | 217
接连管径 | 吸气接口 | mm |  |  |  | 108 |  |  | 2*76 |  |  | 2*89 |  |  | 2*108
| 排气接口 | mm |  |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89
| 液体入口 | mm |  |  |  | 57 |  |  | 54 |  |  | 54 |  |  | 54
| 液体出口 | mm |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 48
储液器内容积 |  | L |  |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  | 400
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm