## 富士豪
机组型号 |  |  | LAMT-NRL70-240 |  |  | LAMT-NRL480 |  |  | LAMT-NRL720 |  |  | LAMT-NRL960 |  |  | LAMT-NRL1200
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 240
| 名义功率 | HP | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 95.76 | 43.86 | 72.1 | 191.52 | 87.72 | 144.2 | 287.28 | 131.58 | 216.3 | 383.04 | 175.44 | 288.4 | 478.8 | 219.3 | 360.5
| -35 | ℃ | 62.74 | 36.66 | 61.7 | 125.48 | 73.32 | 123.4 | 188.22 | 109.98 | 185.1 | 250.96 | 146.64 | 246.8 | 313.7 | 183.3 | 308.5
| -42 | ℃ | 44.57 | 32.97 | 56.5 | 89.14 | 65.94 | 113 | 133.71 | 98.91 | 169.5 | 178.28 | 131.88 | 226 | 222.85 | 164.85 | 282.5
接连管径 | 吸气接口 | mm | 89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*133
| 排气接口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 108
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57
储液器内容积 |  | L | 150 |  |  | 250 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 外置
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm