## 富士豪
机组型号 |  |  | LAMT-NRL100-360 |  |  | LAMT-NRL720 |  |  | LAMT-NRL1080 |  |  | LAMT-NRL1440 |  |  | LAMT-NRL1800
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  | 360
| 名义功率 | HP | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 145.03 | 66.13 | 107.2 | 290.06 | 132.26 | 214.4 | 435.09 | 198.39 | 321.6 | 580.12 | 264.52 | 428.8 | 725.15 | 330.65 | 536
| -35 | ℃ | 95.07 | 55.49 | 91.6 | 190.14 | 110.98 | 183.2 | 285.21 | 166.47 | 274.8 | 380.28 | 221.96 | 366.4 | 475.35 | 277.45 | 458
| -42 | ℃ | 67.61 | 50.17 | 84 | 135.22 | 100.34 | 168 | 202.83 | 150.51 | 252 | 270.44 | 200.68 | 336 | 338.05 | 250.85 | 420
接连管径 | 吸气接口 | mm | 89 |  |  | 2*108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 76 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm