## 富士豪
机组型号 |  |  | LAMT-NRL125-428 |  |  | LAMT-NRL856 |  |  | LAMT-NRL1284 |  |  | LAMT-NRL1712
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 428 |  |  | 428 |  |  | 428 |  |  | 428
| 名义功率 | HP | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 182.98 | 85.15 | 140.1 | 365.96 | 170.3 | 280.2 | 548.94 | 255.45 | 420.3 | 731.92 | 340.6 | 560.4
| -35 | ℃ | 119.67 | 76.18 | 126.8 | 239.34 | 152.36 | 253.6 | 359.01 | 228.54 | 380.4 | 478.68 | 304.72 | 507.2
| -42 | ℃ | 85.78 | 72.08 | 120.83 | 171.56 | 144.16 | 241.66 | 257.34 | 216.24 | 362.49 | 343.12 | 288.32 | 483.32
接连管径 | 吸气接口 | mm | 108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*159
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 108 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 200 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 1000
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm