## 富士豪
机组型号 |  |  | LAMT-NRL160-538 |  |  | LAMT-NRL1076 |  |  | LAMT-NRL1614 |  |  | LAMT-NRL2152
压缩机 | 形式 |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式 |  |  | 半封闭螺杆式
| 排气量/台 | m3/h | 538 |  |  | 538 |  |  | 538 |  |  | 538
| 名义功率 | HP | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160
| 数量 | 台 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
性能参数 | 蒸发温度 |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃， |  |  | 运转条件：冷凝温度35℃，
|  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22 |  |  | 电压380V，冷媒R22
|  |  | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流 | 冷冻能力 | 输入功率 | 运转电流
|  |  | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A） | （kW) | （kW) | （A）
| -25 | ℃ | 217.35 | 103.211 | 171.37 | 434.7 | 206.422 | 342.74 | 652.05 | 309.633 | 514.11 | 869.4 | 412.844 | 685.48
| -35 | ℃ | 142.37 | 95.22 | 159.32 | 284.74 | 190.44 | 318.64 | 427.11 | 285.66 | 477.96 | 569.48 | 380.88 | 637.28
| -42 | ℃ | 101.45 | 89.72 | 151.13 | 202.9 | 179.44 | 302.26 | 304.35 | 269.16 | 453.39 | 405.8 | 358.88 | 604.52
接连管径 | 吸气接口 | mm | 108 |  |  | 2*133 |  |  | 2*159 |  |  | 2*219
| 排气接口 | mm | 89 |  |  | 89 |  |  | 133 |  |  | 133
| 液体入口 | mm | 57 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 89
| 液体出口 | mm | 48 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 76
储液器内容积 |  | L | 250 |  |  | 500 |  |  | 800 |  |  | 100
外形尺寸 | 长度 | mm
| 宽度 | mm
| 高度 | mm